## Лист1
Технические характеристики SAJ 8000B-4T004GB/5R5PB
Напряжение питания, В | 380
Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 4
Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 5.5
Наличие векторного режима | Да
Максимальная выходная частота, Гц | 600
Номинальный выходной ток (нормальный режим), A | 9
Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 13
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в нормальном режиме, А | 13
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 15
Количество дискретных входов/выходов, Шт. | 6/2
Количество аналоговых входов, Шт. | 2
Количество аналоговых выходов, Шт. | 2
Типы аналоговых сигналов входа/выхода | FM:0~10В; AM:0~10В / 0/4~20мA
Наличие тормоза | Да
Возможность подключения энкодера | Нет
Фильтр ЭМС | Нет
Режим управления | SVC (векторный бездатчиковый); V/F
Пусковой момент | 0.5Гц 150%; 0.5Гц 100%
Диапазон регулирования скорости | 1:100, Погрешность регулирования: ±0.5%; 1:20, Погрешность регулирования: ±1.0%
Перегрузочная способность | Модели G: 60 сек.: 150% ном. тока; 1 сек.: 180% ном. тока.
Модели Р: 60 сек.: 120% ном. тока; 1 сек.: 150% ном. тока
Виды V/F кривой | Линейная, квадратичная и пользовательская
Динамич. торможение пост. током | Стартовая частота торможения: 0.00~Верхний предел частоты; Время торможения: 0.1~50.0 сек;
Тормозной ток :0 ~150% ном. тока (модель G); 0~100% ном. тока (модель P);
Время ожидания процесса торможения: 0.0~50.0 сек.
Работа в режиме Jog | Диапазон частоты в режиме Jog: 0.00-Максимальная частота;
Время разгона/замедления: 0.1~3600 сек
Время разгона/ замедления | Диапазон: 0.1~3600 сек
Повышение момента | Пользовательское значение: 0.1~30.0%;
Автоматическое: 0.0
Стартовая частота | 0.50-10Гц
Напряжение питания | 220В/380В±15%
Частота сети питания | 50/60Гц, ±5%
Разрешение частоты | Аналоговые сигналы: Макс. частота x 0.1%;
Числовое задание: 0.01 Гц
Выходное напряжение | 0~ напряжение питания
Диапазон выходной частоты | SVC:0~300Гц, V/F:0~600Гц
Источник команд управления | Пульт, управляющие входные клеммы, последовательный коммуникационный порт
Задание частоты | 8 способов задания частоты: потенциометр на пульте, клавиши UP/DOWN на пульте,
сигнал по коммуникации, ПИД-регулятор и др.
Дополнительное задание частоты | Комбинирование заданий частоты и переключение между ними
Фиксирование скорости и циклограмма | Переключение между 16 фиксрованными скоростями может осуществляться
либо с управляющих клемм, либо с помощью заданной циклограммы
Встроенный ПИД-регулятор | Для работы в замкнутом контуре управления с обратной связью
Функция AVR | Поддержание постоянного выходного напряжения при колебаниях входного
Предотвращение перегрузок | Авт. ограничение тока и напряжения для предотвращения отключения ПЧ
из-за перегрузки по току или напряжению
Колебания частоты | Функция управления множественными треугольными частотными волнами,
используется, в основном, на изгибах или переходах
направления технологических линий
Пропуск частоты | Два диапазона частоты, пропускаемых при работа ПЧ, для предотвращения резонанса двигателя
Управление синхронизацией | Применяется для синхронизации работы двух приводов, работающих на одну нагрузку
Подсчет расстояния | Автоматический замер и сохранение значений длины продукции на технологической линии
LED дисплей | 16 параметров отображаются на дисплее: рабочая частота, напряжение шины DC,
вых. напряжение, выходной ток и т.д.
Автоматическое энергосбережение | Автоматическое снижение выходного напряжения при малых нагрузках экономит электроэнергию
Задание пароля | Может содержать 4 цифры (кроме 0)
Блокировка параметров | Для предотвращения несанкционированного изменения параметров
в процессе работы или остановленном состоянии
Защита | Перегрузка по току, перенапряжение, недостаточное напряжение,
перегрев, потеря фазы и т.д.
Класс IP | IP20
Окружающая температура | -10°C~+40°C